
        
divize Žďár nad Sázavou

                                                                            Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou _____________________________________________________________________________

,,Jabloňov - kanalizace a ČOV“

Informace majitelům nemovitostí 

k postupu při realizaci kanalizačních přípojek

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen 
VAS) jako provozovatel budoucí splaškové kanalizace v obci Jabloňov, doporučuje při realizaci stavby ,,kanalizačních přípojek“ následující postup: 

1. Stavby ,,kanalizačních přípojek“ musí mít projektovou dokumentaci schválenou VAS a vydané povolení stavby stavebním úřadem ve Velkém Meziříčí.

2. Stavby ,,kanalizačních přípojek“ musí být provedeny v souladu s platnou technickou normou ČSN 75 6101 pro provádění kanalizačních přípojek, zejména musí být zajištěna jejich vodotěsnost. 

3. Montážní práce stavby ,,kanalizačních přípojek“ VAS nezajišťuje, lze je provést dodavatelsky nebo svépomocí podle odsouhlasené projektové dokumentace. Jako materiál potrubí lze použít:

- potrubí kamenina nebo hladké plnostěnné polypropylénové potrubí minimální kruhové tuhosti SN 10, mimo veřejné prostranství lze po odsouhlasení použít potrubí s minimální kruhovou tuhostí SN 8
- světlost potrubí DN 150 při minimálním spádu potrubí 2 % či DN 200  při minimálním spádu potrubí 1 %
4. Kritéria pro napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci:

· do přípojky splaškové kanalizace mohou být zaústěny: 

- splaškové vody z WC, koupelen, kuchyní, prádelen a z podlahových vpustí ze suterénu staveb – přímo bez předčištění (doporučujeme zkontrolovat, že se odtok ze všech výtoků splaškových vod objeví v domovní kanalizační šachtě)
· do přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny:
- vody dešťové (doporučujeme zkontrolovat, že při dešti voda neprotéká domovní kanalizační šachtou),

- vody podzemní – drenážní, přepady ze studní
- vody z chlévů a hnojišť,

- látky hořlavé, zápalné, jedovaté, kyselé a žíravé,

- oleje
5. Součástí řešení napojení na novou kanalizaci musí být i likvidace stávajících septiků a žump. Likvidaci obsahu septiků a jímek je nutno doložit dokladem o převzetí oprávněnou osobou. Likvidaci obsahu septiků a jímek nabízí i VAS na základě podkladu o jednorázovém vývozu na ČOV Velká Bíteš. 

Smlouvy na jednorázový vývoz septiků a jímek: 

- pro fyzické osoby, VAS, provoz VaK Velká Bíteš, telefon 566 531 303,

- pro právnické osoby, VAS, útvar technologie ekologie Mgr. Gabriela Šubrtová, telefon 566 651 127
6. Po dokončení montáže potrubí stavby kanalizační přípojky před jejich záhozem je nutno přizvat ke kontrole mistra provozu VAS, VaK Velká Bíteš p. Komínka tel. 602 171 507, který odsouhlasí správnost technického provedení stavby ,,kanalizační přípojky“ a povolí provedení obsypů a zásypů. O těchto kontrolách budou sepsány zápisy. Současně bude potvrzena dokumentace skutečného provedení stavby. Kanalizační přípojku je nutné geodeticky zaměřit oprávněným geodetem v souřadném systému S-JTSK a Bpv.

7. Zahájení odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících nemovitostí, pozemků do nově vybudované stoky kanalizace ve správě VAS je podmíněno:
· splněním podmínek pro realizaci „kanalizační přípojky“ uvedených ve vyjádření VAS k projektové dokumentaci (je součástí dokladové části projektové dokumentace)

· předáním dokumentace skutečného provedení stavby „kanalizační přípojky“ provedeného dle bodu 6. tohoto dopisu pověřenému pracovníkovi VAS

· podpisem pověřeného pracovníka VAS v zápisu o správnosti technického provedení a vodotěsností ,,kanalizačních přípojek“ dle bodu 5. tohoto dopisu 

· uzavřením smlouvy na odvádění odpadních vod z nemovitosti, pokud již nemá vlastník nemovitosti smlouvu uzavřenou. 
Smlouvy na odvádění odpadních vod na dobu neurčitou: 

- pro fyzické osoby VAS, útvar zákaznických služeb p.. Simona Košťálová, telefon 566 651 145,
- pro právnické osoby VAS, útvar zákaznických služeb Ing. Martina Kampová, telefon 566 651 151

